# PID调节运算

指令描述：

该指令是完成PID运算，用于闭环控制系统参数的控制。适用于温度、压力、流量、液位等不同的现场。

操作数：

S1  S2  S3  D

S1为PID控制的目标值；

S2为实测的反馈值；

S3为PID运算所需设定参数、中间结果保存的缓存区启始地址，占用随后地址的共25个变量单元。

D为PID计算结果的存放寄存器，最好是非掉电保持寄存器，否则第一次启动运算前，需要对其作初始化清0处理。

两种模式：

D寄存器模式   S1，S2，S3，D 使用D寄存器（16位整型）

DT寄存器模式  S1，S2，S3，D 使用DT寄存器（32位浮点数）

参数说明：

D0为PID调节的目标值。

D1为实测的反馈值，注意D0、D1需要是同一单位，如都是0.01mm单位，或者都是1℃单位等等。

D30～D44共25个单元用于存放PID运算的设定值与过程值，这些值在首次PID计算前就必需逐项进行设定。

D15单元则用于存放计算后的控制输出值，用于控制执行的动作。

PID控制参数及设定(D寄存器模式)

| 源操作数 | 参 数 | 设定范围或说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ［S3］ | 采样周期（Ts） | 1~32767ms | 不能小于扫描周期 |
| ［S3］+ 1 | 动作方向（ACT） | Bit0: 0为正作用、1为反作用 Bit1: 0为无输入变化量报警 1为有输入变化量报警 Bit2: 0为无输出变化量报警 1为有输出变化量报警 Bit5：0为无输出限制 1为使用S3+22,S3+23限制输出 | Bit3 ~ Bit15不用 |
| ［S3］+ 2 | 输入滤波常数（L） | 0~99（%） | 对反馈量的一阶惯性数字滤波环节 |
| ［S3］+ 3 | 比例增益 （K p） | 1~32767（%） |  |
| ［S3］+ 4 | 积分时间 （T I） | 0~32767（×100ms） | 0与∝作同样处理 |
| ［S3］+ 5 | 微分增益 (K D) | 0~100（%） |  |
| ［S3］+ 6 | 微分时间常数 （T D） | 0~32767（×10ms） | 0为无微分 |
| ［S3］+ 7 ~ [S3]+ 19 | — | — | PID运算占用，启动前清零。 |
| ［S3］+ 20 | 输入变化量（增方）警报设定值 | 0~32767 |  |
| ［S3］+ 21 | 输入变化量（减方）警报设定值 | 0~32767 |  |
| ［S3］+ 22 | 输出变化量（增方）警报设定值 | 0~32767 | BIT5设置时，优先为输出限制（上）。 |
| ［S3］+ 23 | 输出变化量（减方）警报设定值 | 0~32767 | BIT5设置时，优先为输出限制（下）。 |
| ［S3］+ 24 | 报警输出 | bit0输入变化量（增侧）溢出 bit1输入变化量（减侧）溢出 Bit2输出变化量（增侧）溢出 Bit3输出变化量（减侧）溢出（［S3］+ 1的bit1=1或bit2=1时有效） |  |

采样周期（Ts）

采样周期，就是控制器PID指令的计算周期，计算周期太小的话，消耗的资源较多，会占用更多的CPU计算时间，周期太长的话，控制的延迟会加大，不利于更稳定的控制，控制精度也会受影响。所以需要根据硬件和控制精度要求来选取合适的采样周期。

动作方向（ACT）

正作用：当设定的目标值增加（或减小）时，其实测的反馈值也增加（或减小）

反作用：当设定的目标值增加（或减小）时，其实测的反馈值却减小（或增加）

若需要检查控制器的输入量（反馈量）的变化量是否超限（上限或下限）、PID的运算输出的变化量是否过大（超过上限或下限），可在ACT（ ［S3］＋1）单元中，将ACT的bit1＝ON，bit2＝ON，启用报警功能；在 ［S3］＋（20～23）单元中分别设定变化量报警限值，运行中就可在 ［S3］＋24单元读取参数的超限状态了。这在一些需要判断调节状态的场合，简化了运算。使用输出变化量的报警功能时，［S3］ +1（ACT）的bit5请必须被设置为OFF。

输入滤波常数（L）

与消除外界干扰有关，滤波越长数值精确但响应慢，反之则数据清确减低但响应快，如果反馈值由于干扰等原因波动太大，调节就无从谈起，所以要对反馈值进行“设置滤波参数”，但是滤波参数也不能太大，太大了会影响PID的响应，设置滤波参数就是起这个作用

比例增益（K p）

比例控制的输出信号与输入偏差成比例关系。偏差一旦产生，控制器立即产生控制作用以减小偏差，是最基本的控制规律。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差

即时成比例地反应控制系统的偏差信号e(t)，偏差一旦产生，控制器立即产生控制作用以减小误差。当偏差e=0时，控制作用也为0。因此，比例控制是基于偏差进行调节的，即有差调节。

积分时间（T I）

对于一个自动控制系统，如果在进入稳态后存在稳态误差，则称这个系统是有差系统。为了消除稳态误差，必须引入积分控制规律。积分作用是对偏差进行积分，随着时间的增加，积分输出会增大，使稳态误差进一步减小，直到偏差为零，才不再继续增加。因此，采用积分控制规律的主要目的就是使系统无稳态误差，提高系统的准确度。积分作用的强弱取决于积分时间常数TI，TI越大，积分作用越弱，反之则越强。

由于积分引入了相位滞后，使系统稳定性变差。因此，积分控制一般不单独使用，通常结合比例控制构成比例积分(PI)控制器。

微分时间

微分时间=微分增益(K D)*微分时间常数（T D）

在微分控制中，控制器的输出与输入偏差信号的微分(即偏差的变化率)成正比关系。可减小超调量，并能在偏差信号的值变得太大之前，在系统中引入一个有效的早期修正信号，从而加快系统的动作速度，减少调节时间。

微分控制反映偏差的变化率，只有当偏差随时间变化时，微分控制才会对系统起作用，而对无变化或缓慢变化的对象不起作用。因此微分控制在任何情况下不能单独与被控制对象串联使用。

超限报警设定：

这里所述的“变化量”＝（上次的数值）－（本次的数值），对应动作示意图如下：

可见“减侧”的告警下限设定值为负值。为避免输入量波动过大，一般对输入的信号进行硬件滤波处理，还可在用户程序中进行软件滤波处理。

输出上下限设定：

对于多数应用系统，PID的调节输出范围是有限的，如电平信号幅值范围、变频器调节频率范围等。根据实际情况设定PID运算中的输出上限、输出下限，让闭环系统的执行装置在正常运行参数下工作。

PID常数的设定：

PID的Kp、Ki、Kd、Ts等常数选择，对PID控制特性至关重要，这三个参数对稳定性的定性影响为：

1） 比例增益Kp过大，将出现过冲，甚至无法稳定；Kp过小，调节过程缓慢；设置恰当时，系统PID调节的响应速度效果好；

2） 积分时间Ti过大，调节过程缓慢；Ti过小，输出突变大，难以稳定；设置恰当时，稳定快，偏差小；

3） 微分增益Kd过大，系统极易自激振荡，无法稳定；Kd小对稳定影响小；设置恰当时利于快速逼近设定值。由于该参数对稳定的影响大，多数应用中常不使用微分调节，即将其增益设为0；

4） 采用周期Ts对应于执行PID运算的时间间隔，其设定值应大于控制器的扫描执行时间，为保证PID调节效果，PLC程序最好采用固定扫描周期的模式运行，或将PID运行放在定时中断中运行。

PID即比例、积分、微分作用，一般用于模拟量的自动控制（调节）。对于响应快的参数，一般只需采用PI，比如速度、流量、压力、位置等，单纯采用P的很少，因为P参数设置不可能佷准确，而且对象扰动也是在不断变化的，加入I可以消除静差(即稳态时消除偏差）。I作用是使控制输出始终朝着克服偏差方向变化，偏差方向变了，其变化方向也相应改变。

对于响应慢的参数，比如温度等，有可能要加入D，采用PID，以改善动态调节品质，减少动态超调（过调）。D的方向始终与偏差的变化量的变化方向相反（即欲抵抗其动态变化），偏差的方向（正负）没变，但偏差变化的变化方向改变了，D的作用方向就立即改变（即与偏差的微分成正比）。加D要慎重，若不是改善动态品质特别需要，一般不加D微分，否则可能弄巧成拙。